Приложение №4 к документации по открытому конкурсу №140

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку мазута топочного, печного топлива для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки - 140)

1. Предмет договора: Поставка мазута топочного, печного топлива для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 42 634 781 (сорок два миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи семьсот восемьдесят один) рубль 90 копеек с НДС.

3. Характеристики поставляемого топлива:

Мазут топочный, печное топливо (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, тип марка, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мазут топочный 100 ГОСТ 10585-2013 1. Вязкость кинематическая, мм²/с, не более: при темпер. 100 °C – 50,00. Вязкость условная при 100°С, градусы ВУ, не более - 6,80. 2. Зольность, %, не более, для: Зольного мазута: 0,14. Малозольного мазута: 0,05. 3. Массовая доля механических примесей, %, не более: 1,0. 4. Массовая доля воды, %, не более: 1,0. 5. Содержание водорастворимых кислот и щелочей: отсутствие. 6. Массовая доля серы, %, не более: 2,0. 7. Содержание сероводорода, ppm (мг/кг), не более: 10. 8. Температура вспышки в открытом тигле, С, не ниже: 110. 9. Температура застывания, С, не выше: 25. 10. Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (не браковочная), кДж/ кг, не менее: для мазута с содержанием серы, %: 0,50; 1,00; 1,50; 2,00 – 40530. | т | 3000 |
| 2. | Топливо печное бытовое 1.Фракционный состав: - 10% перегоняется при температуре, °С не ниже: 160; - 90% перегоняется при температуре, °С не выше: 360. 2. Вязкость кинематическая при 20°С, мм2/с не более: 8,0. 3. Температура застывания, °С, не выше в период: С 1 сентября по 1 апреля (- 15 °С); С 1 апреля по 1 сентября (- 5°С). 4. Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже: 45. 5. Массовая доля серы, % не больше: 0,5. 6. Испытание на медной пластине: выдерживает. 7. Кислотность, мг КОН на 100 см³ топлива, не более: 5,0. 8. Зольность, %, не более: 0,02. 9. Коксуемость 10-ти процентного остатка, % не более: 0,35. 10. Наличие механических примесей: отсутствие. 11. Наличие воды: отсутствие. 12. Плотность при температуре 15ºС, кг/м³. - не нормируется, определение обязательно. 13. Теплота сгорания (низшая) за перерасчетом на сухое топливо (не браковочная) кДж/кг, не менее: 36000. | т | 200 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Товар должен быть заводского изготовления, изготовленный в соответствии с указанными техническими характеристиками, другими действующими стандартами на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.

Доставка производится автотранспортом Поставщика за счет Поставщика.

5. Сроки поставки, исполненных условий договора, периоды выполнения условий договора: должен быть не менее 5 (пяти)  и не превышать 10 (десяти) рабочих дней отдельными партиями на основании заявок Покупателя.

Оплата должна быть не менее 40 (сорока) банковских дней с момента поставки отдельной партии Талонов, после подписания Сторонами документов о приемке отдельной партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.

6. Места отпуска товара:

Мазут топочный:

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, 9;

- Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, п. Перевальное, ул. Октябрьская, 43а;

- Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгановка, ул. Лечебная, 1а;

- Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Пионерское, ул. Майская, 1а;

- Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Лозовое, ул. Учительская;

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Курортная, 38;

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Танкистов, 3а;

8. Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 79;

9. Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Славы, 4;

10. Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, 63;

11. Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Ученическая, 15;

12. Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, п. Багерово, ул. Мира, 4;

13. Российская Федерация, Республика Крым, г. Белогорск, ул. Красного Октября, 6;

14. Российская Федерация, Республика Крым, г. Белогорск, ул. Нижнегорская, 37а;

15. Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Темирязева, 4;

16. Российская Федерация, Республика Крым, г. Алупка, ул. Сурикова, 6;

17. Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Санаторное (Меллас);

18. Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Форос, ул. Терлецкого, 2а.

Печное топливо:

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Курортная, 38;

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Танкистов, 3а;

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Темирязева, 4;

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Алупка, ул. Сурикова, 6;

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Симеиз, ул. Советская, 11а;

- Российская Федерация, Республика Крым, пгт. Санаторное (Меллас), ул. Ганского 57а;

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Санаторное (Меллас);

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Форос, ул. Терлецкого, 2а.