Приложение №4 к документации по открытому конкурсу №153

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку топлива печного бытового для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки - 153)

1. Предмет договора: Поставка топлива печного бытового для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 6 369 252 (шесть миллионов триста шестьдесят девять тысяч двести пятьдесят два) рубля 83 копейки с НДС.

3. Характеристики поставляемого топлива:

Топливо печное бытовое (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, тип марка, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Топливо печное бытовое 1. Фракционный состав: - 10% перегоняется при температуре не ниже 160 оС; - 90% перегоняется при температуре не выше 360 оС. 2. Вязкость кинематическая при 20 оС, не более 8,0 мм2/с. 3. Температура застывания, оС, не выше в период: С 1 сентября по 1 апреля (-15 оС) С 1 апреля по 1 сентября (-5 оС) 4. Температура вспышки в закрытом тигле не ниже 45 оС. 5. Массовая доля серы не больше 1,0 %. 6. Испытание на медной пластине – выдерживает. 7. Кислотность, не более 5,0 мг КОН на 100 см3 топлива 8. Зольность, не более 0,02%. 9. Коксуемость 10-процентного остатка, не более 0,35%. 10. Наличие механических примесей – отсутствие. 11. Наличие воды – отсутствие. 12. Плотность при температуре 15 оС, кг/м3, не нормируется, определение обязательно. 13. Теплота сгорания (низшая) за перерасчетом на сухое топливо (не браковочная) не менее 36000 кДж/кг. | т | 193 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Товар должен быть заводского изготовления, изготовлен не ранее 2014 года, соответствовать указанным техническим характеристикам и сопровождаться документацией, подтверждающей качество (паспорт/сертификат).

Доставка производится автотранспортом Поставщика за счет Поставщика по адресам Заказчика.

5. Места поставки Товара:

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Курортная, 38;

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Танкистов, 3а;

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Темирязева, 4

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Алупка, ул. Сурикова, 6;

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Симеиз, ул. Советская, 11а;

- Российская Федерация, Республика Крым, пгт Санаторное (Меллас), ул. Ганского, 57а;

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт Санаторное (Меллас);

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт Форос, ул. Терлецкого, 2а;

6. Сроки поставки, исполненных условий договора, периоды выполнения условий договора: должен быть не менее 5 (пяти)  и не превышать 10 (десяти) рабочих дней отдельными партиями на основании заявок Покупателя.

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания Сторонами документов о приемке отдельной партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.