Приложение №4 к документации по открытому конкурсу №164

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку топлива печного бытового для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки - 164)

1. Предмет договора: Поставка топлива печного бытового для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 3 652 950 (три миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек с НДС.

3. Характеристики поставляемого топлива:

Топливо печное бытовое (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, тип марка, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Требования к печному топливу: ТУ 38.101656-2012 - Фракционный состав: - 10% перегоняется при температуре не ниже 160 оС - 90% перегоняется при температуре, не выше 360 оС 2. Вязкость кинематическая при 20 оС, не более 8,0 мм2/с 3. Температура застывания не выше в период: С 1 сентября по 1 апреля, -15 оС С 1 апреля по 1 сентября, -5 оС 4. Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже 45 оС 5. Массовая доля серы, не больше 1,0% 6. Испытание на медной пластине выдерживает 7. Кислотность, КОН на 100 см3 топлива, не более 5,0 мг 8. Зольность, не более 0,02% 9. Коксуемость 10-ти процентного остатка, не более 0,35% 10. Наличие механических примесей – отсутствие 11. Наличие воды – отсутствие. 12. Плотность при температуре 15 оС, кг/м3, не нормируется, определение обязательно 13. Теплота сгорания (низшая) за перерасчетом на сухое топливо (не браковочная), не менее 36000 кДж/кг, определение обязательно | т | 142,0 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Товар должен быть заводского изготовления, изготовлен в 2014-2015 гг., соответствовать указанным техническим характеристикам на топливо печное бытовое ТУ 38.101656-2012 и сопровождаться документацией, подтверждающей качество (паспорт/сертификат).

Указание теплоты сгорания (низшей) является неотъемлемым требованием.

Доставка производится автотранспортом Поставщика за счет Поставщика по адресам Заказчика.

5. Места поставки Товара:

- Российская Федерация, Республика Крым, пгт Симеиз, ул. Советская, 11а;

- Российская Федерация, Республика Крым, пгт Симеиз, ул. Ганского, 57а.

6. Сроки поставки, исполненных условий договора, периоды выполнения условий договора: должен быть не менее 5 (пяти)  и не превышать 10 (десяти) рабочих дней отдельными партиями на основании заявок Покупателя.

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания Сторонами документов о приемке отдельной партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.