- Приложение №4 к документации по запросу предложений №268

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электротехнической продукции для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 268)

1. Предмет договора: поставка электротехнической продукции для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 2 263 519 (два миллиона двести шестьдесят три тысячи пятьсот девятнадцать) рублей 49 копеек с НДС.

Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов.

3. Характеристики поставляемого товара:

Поставка электротехнической продукции (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| Наименование | Тип, марка, характеристика | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматический выключатель 3Р 1000А | Номинальный ток – 1000А; Количество полюсов – 3; Номинальное рабочее напряжение - не менее 380В 50Гц; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) - 50кА; Расцепители: электронный обеспечивающий защиту в зоне перегрузки и в зоне короткого замыкания; Токовая уставка мгновенного расцепителя – регулируемая (верхний предел до 12 Iн); Конструкция – в корпусе (оболочке) не поддерживающей горение; Способ управления – ручное; По способу монтажа – стационарный; Рабочее положение - на вертикальной плоскости; Присоединение внешних проводников – переднее; Комплект поставки: болты и гайки для присоединения внешних проводников; крепежные детали для установки выключателя на панель. | 1 | шт. |
| Автоматический выключатель 3Р 630А | Номинальный ток – 630А; Количество полюсов – 3; Номинальное рабочее напряжение - не менее 380В 50Гц; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) - не менее 35кА; Категория применения – А (по ГОСТ Р 50030.2-2010); Расцепители – максимальный электромагнитный расцепитель мгновенного действия, максимальный терморасцепитель с обратнозависимой выдержкой времени; Токовая уставка мгновенного расцепителя – 10 Iн; Конструкция – в корпусе (оболочке) не поддерживающей горение; Способ управления – ручное; По способу монтажа – стационарный; Рабочее положение - на вертикальной плоскости; Присоединение внешних проводников – переднее; Комплект поставки - болты и гайки для присоединения внешних проводников; крепежные детали для установки выключателя на панель. | 2 | шт. |
| Автоматический выключатель 3Р 500А | Номинальный ток – 500А; Количество полюсов – 3; Номинальное рабочее напряжение - не менее 380В 50Гц; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) - не менее 35кА; Категория применения – А (по ГОСТ Р 50030.2-2010); Расцепители – максимальный электромагнитный расцепитель мгновенного действия, максимальный терморасцепитель с обратнозависимой выдержкой времени; Токовая уставка мгновенного расцепителя – 10 Iн; Конструкция – в корпусе (оболочке) не поддерживающей горение; Способ управления – ручное; По способу монтажа – стационарный; Рабочее положение - на вертикальной плоскости; Присоединение внешних проводников – переднее; Комплект поставки - болты и гайки для присоединения внешних проводников; крепежные детали для установки выключателя на панель. | 2 | шт. |
| Автоматический выключатель 3Р 400А | Номинальный ток – 400А; Количество полюсов – 3; Номинальное рабочее напряжение - не менее 380В 50Гц; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) - не менее 25кА; Категория применения – А (по ГОСТ Р 50030.2-2010); Расцепители – максимальный электромагнитный расцепитель мгновенного действия, максимальный терморасцепитель с обратнозависимой выдержкой времени; Токовая уставка мгновенного расцепителя – 10 Iн; Конструкция – в корпусе (оболочке) не поддерживающей горение; Способ управления – ручное; По способу монтажа – стационарный; Рабочее положение - на вертикальной плоскости; Присоединение внешних проводников – переднее; Комплект поставки - болты и гайки для присоединения внешних проводников; крепежные детали для установки выключателя на панель. | 9 | шт. |
| Автоматический выключатель 3Р 300-315А | Номинальный ток – 300-315А; Количество полюсов – 3; Номинальное рабочее напряжение - не менее 380В 50Гц; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) - не менее 25кА; Категория применения – А (по ГОСТ Р 50030.2-2010); Расцепители – максимальный электромагнитный расцепитель мгновенного действия, максимальный терморасцепитель с обратнозависимой выдержкой времени; Токовая уставка мгновенного расцепителя – 10 Iн; Конструкция – в корпусе (оболочке) не поддерживающей горение; Способ управления – ручное; По способу монтажа – стационарный; Рабочее положение - на вертикальной плоскости; Присоединение внешних проводников – переднее; Комплект поставки - болты и гайки для присоединения внешних проводников; крепежные детали для установки выключателя на панель. | 1 | шт. |
| Автоматический выключатель 3Р 250А | Номинальный ток – 250А; Количество полюсов – 3; Номинальное рабочее напряжение - не менее 380В 50Гц; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) - не менее 25кА; Категория применения – А (по ГОСТ Р 50030.2-2010); Расцепители – максимальный электромагнитный расцепитель мгновенного действия, максимальный терморасцепитель с обратнозависимой выдержкой времени; Токовая уставка мгновенного расцепителя – 10 Iн; Конструкция – в корпусе (оболочке) не поддерживающей горение; Способ управления – ручное; По способу монтажа – стационарный; Рабочее положение - на вертикальной плоскости; Присоединение внешних проводников – переднее; Комплект поставки - болты и гайки для присоединения внешних проводников; крепежные детали для установки выключателя на панель. | 10 | шт. |
| Автоматический выключатель 3Р 200А | Номинальный ток – 200А; Количество полюсов – 3; Номинальное рабочее напряжение - не менее 380В 50Гц; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) - не менее 25кА; Категория применения – А (по ГОСТ Р 50030.2-2010); Расцепители – максимальный электромагнитный расцепитель мгновенного действия, максимальный терморасцепитель с обратнозависимой выдержкой времени; Токовая уставка мгновенного расцепителя – 10 Iн; Конструкция – в корпусе (оболочке) не поддерживающей горение; Способ управления – ручное; По способу монтажа – стационарный; Рабочее положение - на вертикальной плоскости; Присоединение внешних проводников – переднее; Комплект поставки - болты и гайки для присоединения внешних проводников; крепежные детали для установки выключателя на панель. | 8 | шт. |
| Автоматический выключатель 3Р 160А | Номинальный ток – 160А; Количество полюсов – 3; Номинальное рабочее напряжение - не менее 380В 50Гц; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) - не менее 25кА; Категория применения – А (по ГОСТ Р 50030.2-2010); Расцепители – максимальный электромагнитный расцепитель мгновенного действия, максимальный терморасцепитель с обратнозависимой выдержкой времени; Токовая уставка мгновенного расцепителя – 10 Iн; Конструкция – в корпусе (оболочке) не поддерживающей горение; Способ управления – ручное; По способу монтажа – стационарный; Рабочее положение - на вертикальной плоскости; Присоединение внешних проводников – переднее; Комплект поставки - болты и гайки для присоединения внешних проводников; крепежные детали для установки выключателя на панель. | 15 | шт. |
| Автоматический выключатель 3Р 125А | Номинальный ток – 125А; Количество полюсов – 3; Номинальное рабочее напряжение - не менее 380В 50Гц; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) - не менее 25кА; Категория применения – А (по ГОСТ Р 50030.2-2010); Расцепители – максимальный электромагнитный расцепитель мгновенного действия, максимальный терморасцепитель с обратнозависимой выдержкой времени; Токовая уставка мгновенного расцепителя – 10 Iн; Конструкция – в корпусе (оболочке) не поддерживающей горение; Способ управления – ручное; По способу монтажа – стационарный; Рабочее положение - на вертикальной плоскости; Присоединение внешних проводников – переднее; Комплект поставки - болты и гайки для присоединения внешних проводников; крепежные детали для установки выключателя на панель. | 20 | шт. |
| Автоматический выключатель 3Р 100А | Автоматический выключатель. Номинальный ток – 100А; Количество полюсов – 3; Номинальное рабочее напряжение - не менее 380В 50Гц; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) - не менее 25кА; Категория применения – А (по ГОСТ Р 50030.2-2010); Расцепители – максимальный электромагнитный расцепитель мгновенного действия, максимальный терморасцепитель с обратнозависимой выдержкой времени; Токовая уставка мгновенного расцепителя – 10 Iн; Конструкция – в корпусе (оболочке) не поддерживающей горение; Способ управления – ручное; По способу монтажа – стационарный; Рабочее положение - на вертикальной плоскост;. Присоединение внешних проводников – переднее; Комплект поставки - болты и гайки для присоединения внешних проводников; крепежные детали для установки выключателя на панель. | 25 | шт. |
| Автоматический выключатель 3Р 80А | Номинальный ток – 80А; Количество полюсов – 3; Номинальное рабочее напряжение - не менее 380В 50Гц; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) - не менее 25кА; Категория применения – А (по ГОСТ Р 50030.2-2010); Расцепители – максимальный электромагнитный расцепитель мгновенного действия, максимальный терморасцепитель с обратнозависимой выдержкой времени; Токовая уставка мгновенного расцепителя – 10 Iн; Конструкция – в корпусе (оболочке) не поддерживающей горение; Способ управления – ручное; По способу монтажа – стационарный; Рабочее положение - на вертикальной плоскости; Присоединение внешних проводников – переднее; Комплект поставки - крепежные детали для установки выключателя на панель. | 4 | шт. |
| Автоматический выключатель 3Р 63А | Номинальный ток – 63А; Количество полюсов – 3; Номинальное рабочее напряжение - не менее 380В 50Гц; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) - не менее 25кА; Категория применения – А (по ГОСТ Р 50030.2-2010); Расцепители – максимальный электромагнитный расцепитель мгновенного действия, максимальный терморасцепитель с обратнозависимой выдержкой времени; Токовая уставка мгновенного расцепителя – 10 Iн; Конструкция – в корпусе (оболочке) не поддерживающей горение; Способ управления – ручное; По способу монтажа – стационарный; Рабочее положение - на вертикальной плоскости; Присоединение внешних проводников – переднее; Комплект поставки - крепежные детали для установки выключателя на панель. | 16 | шт. |
| Автоматический выключатель 3Р 50А | Номинальный ток – 50А; Количество полюсов – 3; Номинальное рабочее напряжение - не менее 380В 50Гц; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) - не менее 25кА; Категория применения – А (по ГОСТ Р 50030.2-2010); Расцепители – максимальный электромагнитный расцепитель мгновенного действия, максимальный терморасцепитель с обратнозависимой выдержкой времени; Токовая уставка мгновенного расцепителя – 10 Iн; Конструкция – в корпусе (оболочке) не поддерживающей горение; Способ управления – ручное; По способу монтажа – стационарный; Рабочее положение - на вертикальной плоскости; Присоединение внешних проводников – переднее; Комплект поставки - крепежные детали для установки выключателя на панель. | 16 | шт. |
| Автоматический выключатель 3Р 40А | Номинальный ток – 40А; Количество полюсов – 3; Номинальное рабочее напряжение - не менее 380В 50Гц; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) - не менее 25кА; Категория применения – А (по ГОСТ Р 50030.2-2010); Расцепители – максимальный электромагнитный расцепитель мгновенного действия, максимальный терморасцепитель с обратнозависимой выдержкой времени; Токовая уставка мгновенного расцепителя – 500А; Конструкция – в корпусе (оболочке) не поддерживающей горение; Способ управления – ручное; По способу монтажа – стационарный; Рабочее положение - на вертикальной плоскости. Присоединение внешних проводников - переднее. Комплект поставки - крепежные детали для установки выключателя на панель. | 7 | шт. |
| Автоматический выключатель 3Р 32А | Номинальный ток – 32А; Количество полюсов – 3; Номинальное рабочее напряжение - не менее 380В 50Гц; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) - не менее 25кА; Категория применения – А (по ГОСТ Р 50030.2-2010); Расцепители – максимальный электромагнитный расцепитель мгновенного действия, максимальный терморасцепитель с обратнозависимой выдержкой времени; Токовая уставка мгновенного расцепителя – 500А; Конструкция – в корпусе (оболочке) не поддерживающей горение; Способ управления – ручное; По способу монтажа – стационарный; Рабочее положение - на вертикальной плоскости; Присоединение внешних проводников – переднее; Комплект поставки - крепежные детали для установки выключателя на панель. | 10 | шт. |
| Автоматический выключатель 3Р 25А | Номинальный ток – 25А; Количество полюсов – 3; Номинальное рабочее напряжение - не менее 380В 50Гц; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) - не менее 25кА; Категория применения – А (по ГОСТ Р 50030.2-2010); Расцепители – максимальный электромагнитный расцепитель мгновенного действия, максимальный терморасцепитель с обратнозависимой выдержкой времени; Токовая уставка мгновенного расцепителя – 500А; Конструкция – в корпусе (оболочке) не поддерживающей горение; Способ управления – ручное; По способу монтажа – стационарный; Рабочее положение - на вертикальной плоскости. Присоединение внешних проводников - переднее. Комплект поставки - крепежные детали для установки выключателя на панель. | 35 | шт. |
| Автоматический выключатель 3Р 16А | Номинальный ток – 16А; Количество полюсов – 3; Номинальное рабочее напряжение - не менее 380В 50Гц; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) - не менее 25кА; Категория применения – А (по ГОСТ Р 50030.2-2010); Расцепители – максимальный электромагнитный расцепитель мгновенного действия, максимальный терморасцепитель с обратнозависимой выдержкой времени; Токовая уставка мгновенного расцепителя – 500А; Конструкция – в корпусе (оболочке) не поддерживающей горение; Способ управления – ручное; По способу монтажа – стационарный; Рабочее положение - на вертикальной плоскости. Присоединение внешних проводников - переднее. Комплект поставки - крепежные детали для установки выключателя на панель. | 32 | шт. |
| Автоматический выключатель 3Р 8А | Номинальный ток – 8А; Количество полюсов – 3; Номинальное рабочее напряжение - не менее 380В 50Гц; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) - 6кА; Категория применения – А (по ГОСТ Р 50030.2-2010); Расцепители – максимальный электромагнитный расцепитель мгновенного действия, максимальный терморасцепитель с обратнозависимой выдержкой времени; Характеристика срабатывания мгновенного расцепителя – С; Конструкция – в корпусе (оболочке) не поддерживающей горение; Способ управления – ручное; По способу монтажа – на дин-рейку 35мм (втычной); Рабочее положение - на вертикальной плоскости. Присоединение внешних проводников - переднее. | 12 | шт. |
| Автоматический выключатель 3Р 6А | Номинальный ток – 6А; Количество полюсов – 3; Номинальное рабочее напряжение - не менее 380В 50Гц; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) - 6кА; Категория применения – А (по ГОСТ Р 50030.2-2010); Расцепители – максимальный электромагнитный расцепитель мгновенного действия, максимальный терморасцепитель с обратнозависимой выдержкой времени; Характеристика срабатывания мгновенного расцепителя – С; Конструкция – в корпусе (оболочке) не поддерживающей горение; Способ управления – ручное; По способу монтажа – на дин-рейку 35мм (втычной); Рабочее положение - на вертикальной плоскости. Присоединение внешних проводников - переднее. | 44 | шт. |
| Автоматический выключатель 3Р 2А | Номинальный ток – 2А; Количество полюсов – 3; Номинальное рабочее напряжение - не менее 380В 50Гц; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) - 4,5кА; Категория применения – А (по ГОСТ Р 50030.2-2010); Расцепители – максимальный электромагнитный расцепитель мгновенного действия, максимальный терморасцепитель с обратнозависимой выдержкой времени; Характеристика срабатывания мгновенного расцепителя – С; Конструкция – в корпусе (оболочке) не поддерживающей горение; Способ управления – ручное; По способу монтажа – на дин-рейку 35мм (втычной); Рабочее положение - на вертикальной плоскости. Присоединение внешних проводников - переднее. | 2 | шт. |
| Автоматический выключатель 1Р 25А | Номинальный ток – 25А; Количество полюсов – 1; Номинальное рабочее напряжение - не менее 380В 50Гц; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) - 6кА; Категория применения – А (по ГОСТ Р 50030.2-2010); Расцепители – максимальный электромагнитный расцепитель мгновенного действия, максимальный терморасцепитель с обратнозависимой выдержкой времени; Характеристика срабатывания мгновенного расцепителя – С; Конструкция – в корпусе (оболочке) не поддерживающей горение; Способ управления – ручное; По способу монтажа – на дин-рейку 35мм (втычной); Рабочее положение - на вертикальной плоскости. Присоединение внешних проводников - переднее. | 20 | шт. |
| Автоматический выключатель 1Р 16А | Номинальный ток – 16А; Количество полюсов – 1; Номинальное рабочее напряжение - не менее 380В 50Гц; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) - 6кА; Категория применения – А (по ГОСТ Р 50030.2-2010); Расцепители – максимальный электромагнитный расцепитель мгновенного действия, максимальный терморасцепитель с обратнозависимой выдержкой времени; Характеристика срабатывания мгновенного расцепителя – С; Конструкция – в корпусе (оболочке) не поддерживающей горение; Способ управления – ручное; По способу монтажа – на дин-рейку 35мм (втычной); Рабочее положение - на вертикальной плоскости. Присоединение внешних проводников - переднее. | 40 | шт. |
| Автоматический выключатель 1Р 10А | Номинальный ток – 10А; Количество полюсов – 1; Номинальное рабочее напряжение - не менее 380В 50Гц; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) - 6кА; Категория применения – А (по ГОСТ Р 50030.2-2010); Расцепители – максимальный электромагнитный расцепитель мгновенного действия, максимальный терморасцепитель с обратнозависимой выдержкой времени; Характеристика срабатывания мгновенного расцепителя – С; Конструкция – в корпусе (оболочке) не поддерживающей горение; Способ управления – ручное; По способу монтажа – на дин-рейку 35мм (втычной); Рабочее положение - на вертикальной плоскости. Присоединение внешних проводников - переднее. | 57 | шт. |
| Автоматический выключатель 1Р 6А | Номинальный ток – 6А; Количество полюсов – 1; Номинальное рабочее напряжение - не менее 380В 50Гц; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) - 6кА; Категория применения – А (по ГОСТ Р 50030.2-2010); Расцепители – максимальный электромагнитный расцепитель мгновенного действия, максимальный терморасцепитель с обратнозависимой выдержкой времени; Характеристика срабатывания мгновенного расцепителя – С; Конструкция – в корпусе (оболочке) не поддерживающей горение; Способ управления – ручное; По способу монтажа – на дин-рейку 35мм (втычной); Рабочее положение - на вертикальной плоскости. Присоединение внешних проводников - переднее. | 9 | шт. |
| Автоматический выключатель 1Р 2А | Номинальный ток – 2А; Количество полюсов – 1; Номинальное рабочее напряжение - не менее 380В 50Гц; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) -4,5кА; Категория применения – А (по ГОСТ Р 50030.2-2010); Расцепители – максимальный электромагнитный расцепитель мгновенного действия, максимальный терморасцепитель с обратнозависимой выдержкой времени; Характеристика срабатывания мгновенного расцепителя – С; Конструкция – в корпусе (оболочке) не поддерживающей горение; Способ управления – ручное; По способу монтажа – на дин-рейку 35мм (втычной); Рабочее положение - на вертикальной плоскости. Присоединение внешних проводников - переднее. | 10 | шт. |
| Автоматический выключатель 1Р 1А | Номинальный ток – 1А; Количество полюсов – 1; Номинальное рабочее напряжение - не менее 380В 50Гц; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность(Icu)–4,5кА; Категория применения – А (по ГОСТ Р 50030.2-2010); Расцепители – максимальный электромагнитный расцепитель мгновенного действия, максимальный терморасцепитель с обратнозависимой выдержкой времени; Характеристика срабатывания мгновенного расцепителя – С; Конструкция – в корпусе (оболочке) не поддерживающей горение; Способ управления – ручное; По способу монтажа – на дин-рейку 35мм (втычной); Рабочее положение - на вертикальной плоскости. Присоединение внешних проводников - переднее. | 10 | шт. |
| АВДТ 32А 30мА тип «А» | Автоматический выключатель управляемый дифференциальным током с встроенной защитой от сверхтоков, функционально независящий от напряжения сети; количество полюсов – 2; номинальный ток – 32А; отключающий дифференциальный ток – 30мА; тип «А» (cм. п.3.3.21 ГОСТ Р 51327.1-99); Характеристика срабатывания мгновенного расцепителя – С. | 15 | шт. |
| АВДТ 16А 30мА тип «А» | Автоматический выключатель управляемый дифференциальным током с встроенной защитой от сверхтоков, функционально независящий от напряжения сети; количество полюсов – 2; номинальный ток – 16А; отключающий дифференциальный ток – 30мА; тип «А» (cм. п.3.3.21 ГОСТ Р 51327.1-99); Характеристика срабатывания мгновенного расцепителя – С. | 15 | шт. |
| Рубильник 400А | Uном=380В; Iном=400А; количество полюсов – 3; тип тока – переменный 50Гц. | 6 | шт. |
| Рубильник 250А | Uном=380В; Iном=250А; количество полюсов – 3; тип тока – переменный 50Гц. | 8 | шт. |
| Магнитный пускатель на ток 10А | Электромагнитный пускатель переменного тока с встроенным тепловым реле срабатывающем при перегрузке; Тип – для прямого непосредственного пуска; Количество полюсов – 3; Номинальное напряжение – не менее 380В; Номинальный ток – 10А; Категория применения АС-3 (см. ГОСТ Р 50030.4.1-2012); Характеристика цепи управления - переменный ток 50Гц с номинальным напряжением 230В; Степень защиты - IP54. | 4 | шт. |
| Магнитный пускатель на ток 25А | Электромагнитный пускатель переменного тока с встроенным тепловым реле срабатывающем при перегрузке; Тип – для прямого непосредственного пуска; Количество полюсов – 3; Номинальное напряжение – не менее 380В; Номинальный ток – 25А; Категория применения АС-3 (см. ГОСТ Р 50030.4.1-2012); Характеристика цепи управления - переменный ток 50Гц с номинальным напряжением 230В; Степень защиты - IP54. | 10 | шт. |
| Магнитный пускатель на ток 40А | Электромагнитный пускатель переменного тока с встроенным тепловым реле срабатывающем при перегрузке; Тип – для прямого непосредственного пуска; Количество полюсов – 3; Номинальное напряжение – не менее 380В; Номинальный ток – 40А; Категория применения АС-3 (см. ГОСТ Р 50030.4.1-2012); Характеристика цепи управления - переменный ток 50Гц с номинальным напряжением 230В; Степень защиты - IP54. | 4 | шт. |
| Магнитный пускатель на ток 63А | Электромагнитный пускатель переменного тока с встроенным тепловым реле срабатывающем при перегрузке; Тип – для прямого непосредственного пуска; Количество полюсов – 3; Номинальное напряжение – не менее 380В; Номинальный ток – 63А; Категория применения АС-3 (см. ГОСТ Р 50030.4.1-2012); Характеристика цепи управления - переменный ток 50Гц с номинальным напряжением 230В; Степень защиты - IP54. | 6 | шт. |
| Магнитный пускатель на ток 95-100А | Электромагнитный пускатель переменного тока с встроенным тепловым реле срабатывающем при перегрузке; Тип – для прямого непосредственного пуска; Количество полюсов – 3; Номинальное напряжение – не менее 380В; Номинальный ток – 95-100А; Категория применения АС-3 (см. ГОСТ Р 50030.4.1-2012); Характеристика цепи управления - переменный ток 50Гц с номинальным напряжением 230В; Степень защиты - IP54. | 8 | шт. |
| Контактор 400А | Электромагнитный контактор переменного тока оперируемый не вручную; Количество полюсов – 3; Номинальное напряжение – не менее 380В; Номинальный ток - 400А; Категория применения АС-3 (см. ГОСТ Р 50030.4.1-2012); Масса не более – 9,3кг; Положение покоя силовых контактов – разомкнутое; Характеристика цепи управления - переменный ток 50Гц с номинальным напряжением 230В. | 3 | шт. |
| Контактор 250-265А | Электромагнитный контактор переменного тока оперируемый не вручную; Количество полюсов – 3; Номинальное напряжение – не менее 380В; Номинальный ток - 250-265А; Категория применения АС-3 (см. ГОСТ Р 50030.4.1-2012); Масса не более – 7,4кг; Положение покоя силовых контактов – разомкнутое; Характеристика цепи управления - переменный ток 50Гц с номинальным напряжением 230В. | 6 | шт. |
| Контактор 150-160А | Электромагнитный контактор переменного тока оперируемый не вручную; Количество полюсов – 3; Номинальное напряжение – не менее 380В; Номинальный ток - 150-160А; Категория применения АС-3 (см. ГОСТ Р 50030.4.1-2012); Масса не более – 5,0кг; Положение покоя силовых контактов – разомкнутое; Характеристика цепи управления - переменный ток 50Гц с номинальным напряжением 230В. | 8 | шт. |
| Реле тепловое 70А | Реле перегрузки (тепловое) для индивидуальной установки Номинальный ток - 70А; Количество полюсов - не менее 2; Номинальное напряжение - не менее 380В 50Гц. | 35 | шт. |
| Реле тепловое 50А | Реле перегрузки (тепловое) для индивидуальной установки Номинальный ток - 50А; Количество полюсов - не менее 2; Номинальное напряжение - не менее 380В 50Гц. | 5 | шт. |
| Реле тепловое 32А | Реле перегрузки (тепловое) для индивидуальной установки Номинальный ток - 32А; Количество полюсов - не менее 2; Номинальное напряжение - не менее 380В 50Гц. | 22 | шт. |
| Реле тепловое 25А | Реле перегрузки (тепловое) для индивидуальной установки Номинальный ток - 25А; Количество полюсов - не менее 2; Номинальное напряжение - не менее 380В 50Гц. | 13 | шт. |
| Реле тепловое 16А | Реле перегрузки (тепловое) для индивидуальной установки Номинальный ток - 16А; Количество полюсов - не менее 2; Номинальное напряжение - не менее 380В 50Гц. | 28 | шт. |
| Реле тепловое 12А | Реле перегрузки (тепловое) для индивидуальной установки Номинальный ток - 12А; Количество полюсов - не менее 2; Номинальное напряжение - не менее 380В 50Гц. | 10 | шт. |
| Реле тепловое 10А | Реле перегрузки (тепловое) для индивидуальной установки Номинальный ток - 10А; Количество полюсов - не менее 2; Номинальное напряжение - не менее 380В 50Гц. | 57 | шт. |
| Реле тепловое 8А | Реле перегрузки (тепловое) для индивидуальной установки Номинальный ток - 8А; Количество полюсов - не менее 2; Номинальное напряжение - не менее 380В 50Гц. | 10 | шт. |
| Реле тепловое 6А | Реле перегрузки (тепловое) для индивидуальной установки Номинальный ток - 6А; Количество полюсов - не менее 2; Номинальное напряжение - не менее 380В 50Гц. | 11 | шт. |
| Трансформатор тока 2000/5 | Трансформатор тока для измерения и учета Номинальный первичный ток – 2000А; Номинальный вторичный ток – 5А; Коэффициент трансформации – 400; Номинальное напряжение – 0,66кВ 50Гц; Класс точности – 0,2S или 0,5S; Конструктивное исполнение – проходной с шиной; Межповерочный интервал - не менее 6 лет; Дополнительные требования: наличие свидетельства (аттестата) о внесении в госреестр СИ; на корпусе должна быть пломба государственной поверки с давностью не более 6 месяцев. | 6 | шт. |
| Трансформатор тока 1000/5 | Трансформатор тока для измерения и учета Номинальный первичный ток – 1000А; Номинальный вторичный ток – 5А; Коэффициент трансформации – 200; Номинальное напряжение – 0,66кВ 50Гц; Класс точности – 0,2S или 0,5S; Конструктивное исполнение – проходной с шиной; Межповерочный интервал - не менее 6 лет; Дополнительные требования: наличие свидетельства (аттестата) о внесении в госреестр СИ; на корпусе должна быть пломба государственной поверки с давностью не более 6 месяцев. | 9 | шт. |
| Трансформатор тока 800/5 | Трансформатор тока для измерения и учета Номинальный первичный ток – 800А; Номинальный вторичный ток – 5А; Коэффициент трансформации – 160; Номинальное напряжение – 0,66кВ 50Гц; Класс точности – 0,2S или 0,5S; Конструктивное исполнение – проходной с шиной; Межповерочный интервал - не менее 6 лет; Дополнительные требования: наличие свидетельства (аттестата) о внесении в госреестр СИ; на корпусе должна быть пломба государственной поверки с давностью не более 6 месяцев. | 9 | шт. |
| Трансформатор тока 400/5 | Трансформатор тока для измерения и учета Номинальный первичный ток – 400А; Номинальный вторичный ток – 5А; Коэффициент трансформации – 80; Номинальное напряжение – 0,66кВ 50Гц; Класс точности – 0,2S или 0,5S; Конструктивное исполнение – проходной с шиной; Межповерочный интервал - не менее 6 лет; Дополнительные требования: наличие свидетельства (аттестата) о внесении в госреестр СИ; на корпусе должна быть пломба государственной поверки с давностью не более 6 месяцев. | 25 | шт. |
| Трансформатор тока 200/5 | Трансформатор тока для измерения и учета Номинальный первичный ток – 200А; Номинальный вторичный ток – 5А; Коэффициент трансформации – 40; Номинальное напряжение – 0,66кВ 50Гц; Класс точности – 0,2S или 0,5S; Конструктивное исполнение – проходной с шиной; Межповерочный интервал - не менее 6 лет; Дополнительные требования: наличие свидетельства (аттестата) о внесении в госреестр СИ; на корпусе должна быть пломба государственной поверки с давностью не более 6 месяцев. | 40 | шт. |
| Трансформатор тока 150/5 | Трансформатор тока для измерения и учета Номинальный первичный ток – 150А; Номинальный вторичный ток – 5А; Коэффициент трансформации – 30; Номинальное напряжение – 0,66кВ 50Гц; Класс точности – 0,2S или 0,5S; Конструктивное исполнение – проходной с шиной; Межповерочный интервал - не менее 6 лет; Дополнительные требования: наличие свидетельства (аттестата) о внесении в госреестр СИ; на корпусе должна быть пломба государственной поверки с давностью не более 6 месяцев. | 21 | шт. |
| Трансформатор тока 100/5 | Трансформатор тока для измерения и учета Номинальный первичный ток – 100А; Номинальный вторичный ток – 5А; Коэффициент трансформации – 20; Номинальное напряжение – 0,66кВ 50Гц; Класс точности – 0,2S или 0,5S; Конструктивное исполнение – проходной с шиной; Межповерочный интервал - не менее 6 лет; Дополнительные требования: наличие свидетельства (аттестата) о внесении в госреестр СИ; на корпусе должна быть пломба государственной поверки с давностью не более 6 месяцев. | 25 | шт. |
| Трансформатор тока ТПЛ-10-М 30/5 | Трансформатор тока типа ТПЛ для измерения и учета. Номинальный первичный ток – 30А; Номинальный вторичный ток – 5А; Коэффициент трансформации – 6; Номинальное напряжение – 10кВ 50Гц; Класс точности – 0,2S или 0,5S; Дополнительные требования: наличие свидетельства (аттестата) о внесении в госреестр СИ; на корпусе должна быть пломба государственной поверки с давностью не более 6 месяцев. | 4 | шт. |
| Трансформатор напряжения НТМИ-10 | Трансформатор напряжения типа НТМИ-10. Номинальное напряжение обмоток высокого напряжения – 10кВ; Номинальное вторичное напряжение обмотки для измерения – 100В; Номинальная частота сети – 50Гц; Климатическое исполнение и категория размещения – УЗ; Класс точности основной вторичной обмотки для измерений: 0,5. Дополнительные требования: наличие свидетельства (аттестата) о внесении в госреестр СИ; на корпусе должна быть пломба государственной поверки с давностью не более 6 месяцев. | 6 | шт. |
| Предохранитель ПН2 с плавкой вставкой 400А | Предохранитель плавкий силовой типа ПН2 Способ монтажа – на основании комплектного устройства с передним присоединением; Номинальный ток контакта основания – 400А; Номинальный ток плавкой вставки – 400А; Номинальное напряжение – не ниже 380В 50Гц; Климатическое исполнение – У3. | 22 | шт. |
| Предохранитель ПН2 с плавкой вставкой 250А | Предохранитель плавкий силовой типа ПН2 Способ монтажа – на основании комплектного устройства с передним присоединением; Номинальный ток контакта основания – 250А; Номинальный ток плавкой вставки – 250А; Номинальное напряжение – не ниже 380В 50Гц; Климатическое исполнение – У3. | 120 | шт. |
| Предохранитель ПН2 с плавкой вставкой 200А | Предохранитель плавкий силовой типа ПН2 Способ монтажа – на основании комплектного устройства с передним присоединением; Номинальный ток контакта основания – 250А; Номинальный ток плавкой вставки – 200А; Номинальное напряжение – не ниже 380В 50Гц; Климатическое исполнение – У3. | 12 | шт. |
| Предохранитель ПН2 с плавкой вставкой 100А | Предохранитель плавкий силовой типа ПН2 Способ монтажа – на основании комплектного устройства с передним присоединением; Номинальный ток контакта основания – 250А; Номинальный ток плавкой вставки – 100А; Номинальное напряжение – не ниже 380В 50Гц; Климатическое исполнение – У3. | 312 | шт. |
| Предохранитель ПН2 с плавкой вставкой 80А | Предохранитель плавкий силовой типа ПН2 Способ монтажа – на основании комплектного устройства с передним присоединением; Номинальный ток контакта основания – 100А; Номинальный ток плавкой вставки – 80А; Номинальное напряжение – не ниже 380В 50Гц; Климатическое исполнение – У3. | 100 | шт. |
| Предохранитель ПН2 с плавкой вставкой 60А | Предохранитель плавкий силовой типа ПН2 Способ монтажа – на основании комплектного устройства с передним присоединением; Номинальный ток контакта основания – 100А; Номинальный ток плавкой вставки – 60-63А; Номинальное напряжение – не ниже 380В 50Гц; Климатическое исполнение – У3. | 200 | шт. |
| Предохранитель ПН2 с плавкой вставкой 30-31,5А | Предохранитель плавкий силовой типа ПН2 Способ монтажа – на основании комплектного устройства с передним присоединением; Номинальный ток контакта основания – 100А; Номинальный ток плавкой вставки – 30-31,5А; Номинальное напряжение – не ниже 380В 50Гц; Климатическое исполнение – У3. | 100 | шт. |
| Предохранитель ПР-2 60А | Предохранитель плавкий силовой типа ПР-2 Номинальное напряжение – не ниже 220В 50Гц; Номинальный ток основания предохранителя – 60А; Номинальный ток плавкой вставки – 60А; Климатическое исполнение – У3. | 30 | шт. |
| Предохранитель серии ПКТ | Предохранитель плавкий высоковольтный ПКТ-103-6-160-20-У3 Номинальное напряжение – 6кВ 50Гц; Номинальный ток -160А; Номинальный ток отключения – 20кА. Климатическое исполнение – У3. | 9 | шт. |

4. Общие требования к поставляемому товару:

4.1.Товар должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии с указанными ГОСТами, другими действующими стандартами и ТУ на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.

Товар должен соответствовать ГОСТу  соответствующему каждому наименованию товара указанному в таблице.

5. Способ поставки:

Товар поставляется партиями на основании заявок Заказчика.

Срок поставки партии должен быть не менее 10 (десяти) не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента согласования Заявки.

Поставка продукции партиями на склад «Покупателя» транспортом «Поставщика»

6. Место поставки товара:

Склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.

7. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 25 (двадцати пяти) не более 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.