Приложение № 1

К Документации по запросу предложений № 30

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку газового напольного котла для котельной ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" для г. Бахчисарай**

**(номер закупки – 30)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование предмета закупки
 |  Поставка газового напольного котла для котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» для г. Бахчисарай. |
| 1. Заказчик:
 | ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» |
| 1. Непосредственное описание товаров
 | Газовый напольный котел. |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара  | Описание товара  | Ед. измер. | Кол-во |
| Газовый напольный котел. |  **Газовый напольный котел Nova Florida Altair RTN E 90 или эквивалент для котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» для г. Бахчисарай.** | шт. | 1 |
| **Параметры эквивалентности:** |
| ***Количество контуров***  | Одноконтурное (отопление) |
| ***Тип камеры сгорания*** | Открытая  |
| ***Номинальная тепловая мощность*** | Не менее 98,2 кВт |
| ***Полезная мощность*** | Не менее 90 кВт |
| ***Розжиг***  | Электронный  |
| ***КПД при номинальной мощности*** | Не менее 91,6 % |
| ***КПД при 30% нагрузке*** | Не менее 90,3% |
| ***Потери на поддержание температуры при ДТ=50о*** | Не более 1,5% |
| ***Максимально рабочее давление в контуре отопления*** |  От 4 до 6 бар |
| ***Объём воды*** | От 30 до 31 л |
| ***Материал теплообменника*** | Чугун  |
| ***Минимальный расход воды в контуре отопления*** | Не менее 1900 л/час |
| ***Максимальная температура воды*** | 85оС |
| ***Диаметр трубы дымохода*** | 220 мм |
| ***Диаметр подающего трубопровода в контур отопления*** | 1̎ 1/2 |
| ***Диаметр обратного трубопровода из контура отопления*** | 1̎ 1/2 |
| ***Диаметр газового соединения*** | 1̎ |
| ***Электрическое питание*** | 230 В/ 1 фаза / 50 Гц |
| ***Электрическая мощность*** | 20 Вт |
| ***Топливо***  | Газ природный по ГОСТ 5542-14 |
| ***Способ установки*** | Напольный  |

 |
| 1. Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации
 | Поставляемый Товар должен быть новый, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающей все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. На момент передачи Заказчику Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложенным или арестованным, являться предметом исков третьих лиц. |
| 1. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров
 | Товар должен поставляться в упаковке (таре) завода - изготовителя, обеспечивающей его сохранность при доставке и хранении в течение гарантийного срока, Упаковка (тара) должна обеспечивать возможность безопасной разгрузки товара, исключать перемещение груза при перевозке и воздействие атмосферных осадков. |
| 1. Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества
 | Гарантийный срок на поставляемый товар предоставляется в соответствии с условиями производителя товара, но не менее 24 месяцев с момента поставки. |
| 1. Требования к качеству, безопасности (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества товара и сопутствующих услуг)
 |  Товар должен соответствовать требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 1. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место предоставления)
 | На Товар (комплектующие изделия), поставленный Поставщиком взамен Товара (комплектующих изделий), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки (дефекты), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный. Гарантийный срок на Товар, переданный взамен дефектного, исчисляется с момента поставки.  |
| 1. Требования по объему гарантий качества услуг
 | Если в течение гарантийного срока Товар окажется дефектным или не соответствующим условиям настоящего Договора, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные недостатки путем замены Товара или иным способом, согласованным с Заказчиком и не противоречащим действующему законодательству РФ. |
| 1. Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов
 | Товар должен поставляться в полной комплектации предусмотренной заводом-изготовителем, сопровождаться документацией, предусмотренными заводом-изготовителем и подтверждающей качество (сертификат, паспорт), технической документацией (инструкция по эксплуатации, монтажный чертеж, спецификация и др.), а также сопровождаться документацией (сертификат, паспорт) на используемые материалы для изготовления котла Поставляемый товар должен сопровождаться документацией: товарная накладная формы ТОРГ 12, товарно-транспортная накладная, счет на оплату и счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все документы должны быть заверены надлежащим образом.  |
| 1. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок
 | Поставка Товара осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/пер. Пищевой, 5/5. Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика.Срок поставки Товара не менее 7 (семи) не более 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора. |
| 1. Порядок сдачи и приемки товара
 | Приемка Товара производится представителем Заказчика на предмет ее соответствия требованиям Договора по количеству, качеству и обеспечению соответствующей документацией в момент выгрузки Товара на складе Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Поставщика; Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актам Заказчика.  В случае соответствия Товара требованиям Договора уполномоченный представитель Заказчика подписывает товаросопроводительные документы на поставляемый Товар. Для обеспечения готовности Заказчика к приемке Товара Поставщик не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней обязан известить Заказчика о сроке Поставки Товара. Заказчик, получив письменное уведомление Поставщика о сроке поставки Товара, обязан обеспечить необходимые условия приемки Товара. В случае выявления уполномоченным представителем Заказчика несоответствия Товара содержанию товаросопроводительных документов и условиям Договора, составляется соответствующий акт, в котором указываются выявленные дефекты и несоответствия. Акт составляется в количестве двух экземпляров по одному для каждой Стороны. В случае отказа уполномоченного представителя Поставщика от подписания такого акта, в акте делается соответствующая запись, и акт подписывается комиссией со стороны Заказчика. Акт, подписанный одной из Сторон, имеет силу, если другая Сторона не докажет уважительность причин отказа от подписания акта. В случае повреждения или гибели Товара при её транспортировке ответственность несет лицо ответственное за транспортировку Товара. В случае обнаружения дефектов или недостатков Товара, вскрытие которых в процессе приемки Товара не представлялось возможным, Поставщик обязан устранить их за свой счет в 10-дневный срок с момента обнаружения дефектов. Заказчик, которому передан Товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: - возврата уплаченных за Товар денежных средств; - соразмерного уменьшения цены; - возмещения расходов на устранение недостатков Товара. Поставщик возвращает Заказчику уплаченные за Товар денежные средства в случае, предусмотренном п. 4.8. Договора, путем перечисления денежных средств на счет Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.  |