- Приложение №4 к документации по запросу предложений №324

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пластинчатых теплообменников

для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 324)

1. Предмет договора: поставка пластинчатых теплообменников для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 1 471 201 (один  миллион четыреста семьдесят одна тысяча двести один) рубль 73 копейки с НДС.

Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов.

3. Характеристики поставляемого товара:

Поставка пластинчатых теплообменников (далее - Продукция). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, функциональные характеристики (потребительские свойства) к размерам, упаковке, отгрузке Продукции, требования к безопасности, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемую Продукцию, приведены в таблице:

| № п/п | Наименование | Описание, технические и функциональные характеристики |  |  | Кол-во | Ед. измер. | Прочее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборной пластинчатый теплообменник _____________ | Максимальное давление 16 кгс/см², максимальная температура 150 ºС, материал корпуса – сталь, присоединение фланцевое – фланцы Ру16 (ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12815-80), материал пластин – AISI316, толщина пластин не менее 0,5 мм, материал прокладок - EPDM. |  |  | 2 | шт. |  |
|  |  | Параметр | Греющий контур | Нагреваемый контур |  |  |  |
|  |  | Среда | пар | вода |  |  |  |
|  |  | Расход, т/ч | 1,71 | 23,5 |  |  |  |
|  |  | Тепловая производительность, Гкал/ч | 0,94 | 0,94 |  |  |  |
|  |  | Температура на входе, ºС | 140 | 55 |  |  |  |
|  |  | Температура на выходе, ºС | 90 | 95 |  |  |  |
|  |  | Допустимые потери давления не более, м вод. ст. | 3,0 | 4,0 |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление кгс/см² | 7,5 | 6,0 |  |  |  |
| 2 | Разборной пластинчатый теплообменник _____________ | Максимальное давление 16 кгс/см², максимальная температура 150 ºС, материал корпуса – сталь, присоединение фланцевое – фланцы Ру16 (ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12815-80), материал пластин – AISI316, толщина пластин не менее 0,5 мм, материал прокладок - EPDM. |  |  | 1 | шт. |  |
|  |  | Параметр | Греющий контур | Нагреваемый контур |  |  |  |
|  |  | Среда | вода | вода |  |  |  |
|  |  | Расход, т/ч | 26,0 | 9,5 |  |  |  |
|  |  | Тепловая производительность, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 |  |  |  |
|  |  | Температура на входе, ºС | 70 | 10 |  |  |  |
|  |  | Температура на выходе, ºС | 50 | 65 |  |  |  |
|  |  | Допустимые потери давления не более, м вод. ст. | 3,0 | 8,0 |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление кгс/см² | 6,0 | 7,0 |  |  |  |
| 3 | Разборной пластинчатый теплообменник _____________ | Максимальное давление 16 кгс/см², максимальная температура 150 ºС, материал корпуса – сталь, присоединение фланцевое – фланцы Ру16 (ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12815-80), материал пластин – AISI316, толщина пластин не менее 0,5 мм, материал прокладок - EPDM. |  |  | 1 | шт. |  |
|  |  | Параметр | Греющий контур | Нагреваемый контур |  |  |  |
|  |  | Среда | вода | вода |  |  |  |
|  |  | Расход, т/ч | 8,5 | 3,1 |  |  |  |
|  |  | Тепловая производительность, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 |  |  |  |
|  |  | Температура на входе, ºС | 70 | 10 |  |  |  |
|  |  | Температура на выходе, ºС | 50 | 65 |  |  |  |
|  |  | Допустимые потери давления не более, м вод. ст. | 3,0 | 8,0 |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление кгс/см² | 6,0 | 6,0 |  |  |  |
| 4 | Разборной пластинчатый теплообменник _____________ | Максимальное давление 16 кгс/см², максимальная температура 150 ºС, материал корпуса – сталь, присоединение фланцевое – фланцы Ру16 (ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12815-80), материал пластин – AISI316, толщина пластин не менее 0,5 мм, материал прокладок - EPDM. |  |  | 1 | шт. |  |
|  |  | Параметр | Греющий контур | Нагреваемый контур |  |  |  |
|  |  | Среда | вода | вода |  |  |  |
|  |  | Расход, т/ч | 8,5 | 3,1 |  |  |  |
|  |  | Тепловая производительность, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 |  |  |  |
|  |  | Температура на входе, ºС | 70 | 10 |  |  |  |
|  |  | Температура на выходе, ºС | 50 | 55 |  |  |  |
|  |  | Допустимые потери давления не более, м вод. ст. | 3,0 | 8,0 |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление кгс/см² | 6,0 | 4,0 |  |  |  |
| 5 | Разборной пластинчатый теплообменник _____________ | Максимальное давление 16 кгс/см², максимальная температура 150 ºС, материал корпуса – сталь, присоединение фланцевое – фланцы Ру16 (ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12815-80), материал пластин – AISI316, толщина пластин не менее 0,5 мм, материал прокладок - EPDM. |  |  | 1 | шт. |  |
|  |  | Параметр | Греющий контур | Нагреваемый контур |  |  |  |
|  |  | Среда | вода | вода |  |  |  |
|  |  | Расход, т/ч | 107,5 | 39,1 |  |  |  |
|  |  | Тепловая производительность, Гкал/ч | 2,15 | 2,15 |  |  |  |
|  |  | Температура на входе, ºС | 70 | 10 |  |  |  |
|  |  | Температура на выходе, ºС | 50 | 55 |  |  |  |
|  |  | Допустимые потери давления не более, м вод. ст. | 3,0 | 4,0 |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление кгс/см² | 6,0 | 5,5 |  |  |  |
| 6 | Разборной пластинчатый теплообменник _____________ | Максимальное давление 16 кгс/см², максимальная температура 150 ºС, материал корпуса – сталь, присоединение фланцевое – фланцы Ру16 (ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12815-80), материал пластин – AISI316, толщина пластин не менее 0,5 мм, материал прокладок - EPDM. |  |  | 1 | шт. |  |
|  |  | Параметр | Греющий контур | Нагреваемый контур |  |  |  |
|  |  | Среда | вода | вода |  |  |  |
|  |  | Расход, т/ч | 43,0 | 15,6 |  |  |  |
|  |  | Тепловая производительность, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 |  |  |  |
|  |  | Температура на входе, ºС | 70 | 10 |  |  |  |
|  |  | Температура на выходе, ºС | 50 | 55 |  |  |  |
|  |  | Допустимые потери давления не более, м вод. ст. | 3,0 | 4,0 |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление кгс/см² | 6,0 | 5,5 |  |  |  |
| 7 | Разборной пластинчатый теплообменник _____________ | Максимальное давление 16 кгс/см², максимальная температура 150 ºС, материал корпуса – сталь, присоединение фланцевое – фланцы Ру16 (ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12815-80), материал пластин – AISI316, толщина пластин не менее 0,5 мм, материал прокладок - EPDM. |  |  | 1 | шт. |  |
|  |  | Параметр | Греющий контур | Нагреваемый контур |  |  |  |
|  |  | Среда | вода | вода |  |  |  |
|  |  | Расход, т/ч | 28,0 | 10,2 |  |  |  |
|  |  | Тепловая производительность, Гкал/ч | 0,56 | 0,56 |  |  |  |
|  |  | Температура на входе, ºС | 70 | 10 |  |  |  |
|  |  | Температура на выходе, ºС | 50 | 65 |  |  |  |
|  |  | Допустимые потери давления не более, м вод. ст. | 3,0 | 8,0 |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление кгс/см² | 6,0 | 7,0 |  |  |  |
| 8 | Разборной пластинчатый теплообменник _____________ | Максимальное давление 16 кгс/см², максимальная температура 150 ºС, материал корпуса – сталь, присоединение фланцевое – фланцы Ру16 (ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12815-80), материал пластин – AISI316, толщина пластин не менее 0,5 мм, материал прокладок - EPDM. |  |  | 2 | шт. |  |
|  |  | Параметр | Греющий контур | Нагреваемый контур |  |  |  |
|  |  | Среда | вода | вода |  |  |  |
|  |  | Расход, т/ч | 80,96 | 101,2 |  |  |  |
|  |  | Тепловая производительность, Гкал/ч | 2,024 | 2,024 |  |  |  |
|  |  | Температура на входе, ºС | 95 | 60 |  |  |  |
|  |  | Температура на выходе, ºС | 70 | 80 |  |  |  |
|  |  | Допустимые потери давления не более, м вод. ст. | 3,0 | 4,0 |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление кгс/см² | 6,0 | 6,0 |  |  |  |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Продукция должна изготавливаться в заводских условиях, соответствовать указанным техническим характеристикам, должна сопровождаться документацией, подтверждающей качество (паспорт, сертификат) и руководством по эксплуатации. Продукция должна быть не бывшей в употреблении (эксплуатации), не восстановленной, не являться выставочным экземпляром.

Продукция должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС-010-2011).

Продукция должна соответствовать ГОСТ 15150-69.

Гарантийный срок на Продукцию не менее 18 месяцев с момента поставки.

Продукция должен быть упакован должным образом для обеспечения ее сохранности в соответствии с требованиями, предъявленными к транспортировке Продукция, выгрузке и хранению, а также иметь сопроводительную документацию и документацию, подтверждающую качество Продукция.

Продукция должен соответствовать требованиям к безопасности, установленным нормативными документами, действующими на территории РФ.

5. Способ поставки:

Поставка продукции партиями на склад «Покупателя» транспортом за счет «Поставщика».

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Продукция, а также иные расходы, связанные с передачей Продукция Покупателю, входят в цену Продукции и относятся на затраты Поставщика.

Срок исполнения – с момента подписания сторонами договора до 31 декабря 2016 г. Поставка продукции будет осуществляется партиями, согласно заявок «Покупателя». Продукция поставляется на склад Покупателя не менее 5 (пяти), но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней отдельными партиями на основании заявок Покупателя.

6. Место поставки товара:

Склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.

7. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 25 (двадцати пяти) календарных дней и не более 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.