- Приложение №4 к документации по запросу предложений №349

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку мазута топочного для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 349)

1. Предмет договора: поставка мазута топочного для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 66 429 000 (шестьдесят шесть миллионов четыреста двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек с НДС.

Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов.

3. Характеристики поставляемого товара:

Мазут топочный (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, функциональные характеристики (потребительские свойства) к размерам, упаковке, отгрузке Товара, требования к безопасности, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемую Продукцию, приведены в таблице

| № п/п | Наименование, Тип марка, Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мазут топочный 100 ГОСТ 10585-2013 1. Вязкость кинематическая, мм²/с, не более: при темпер. 100 °C – 50,00, Вязкость условная при 100°С, градусы ВУ, не более - 6,80; 2. Зольность, %, не более, для: Зольного мазута: 0,14, Малозольного мазута: 0,05; 3. Массовая доля механических примесей, %, не более: 1,0; 4. Массовая доля воды, %, не более: 1,0; 5. Содержание водорастворимых кислот и щелочей: отсутствие; 6. Массовая доля серы, %, не более: 2,0; 7. Содержание сероводорода, ppm (мг/кг), не более: 10; 8. Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже: 110; 9. Температура застывания, °C, не выше: 25; 10. Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), кДж/ кг, не менее: для мазута с содержанием серы, %: 0,50;1,00;1,50;2,00 – 40530. | т | 3660 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Товар должен быть заводского изготовления, изготовленный в соответствии с указанными техническими характеристиками, другими действующими стандартами на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.

Товар должен быть изготовлен в 2015-2017 гг.

Товар должен соответствовать требованиям к безопасности, установленным нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

5. Способ поставки:

Товар поставляется партиями на основании заявок Заказчика.

Срок поставки партии должен быть не менее 3 (трех) и не более 7 (семи) рабочих дней с момента согласования Заявки.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Место поставки товара:

Товар поставляется партиями на котельные Покупателя расположенные по адресу:

Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь;

Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район;

Российская Федерация, Республика Крым, г. Белогорск;

Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь;

Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия;

Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта (Большая Ялта).

7. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.