Приложение №4 к документации по запросу предложений №362

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по капитальному ремонту металлических дымовых труб на котельных ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 362)

1. Общие положения

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к используемому товару, материалам. | Товар, строительные материалы должны быть новыми, которые не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. Товар должен соответствовать требованиям, установленным в пункте 2 раздела IV настоящей документации. |
|  | Коды объекта закупки: | Коды указываются по каждой позиции, включенной в техническое задание |
|  | Код ОКПД-2 в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 с указанием класса, подкласса, группы, подгруппы, вида, категории, подкатегории; | 43.99.90.110 |

2. Основные требования к объекту закупки

- Перечень, объем закупаемых работ, периодичность (график)

- выполнения работ

Полный перечень и объем выполняемых Работ указан в Дефектных ведомостях, Локальных сметных расчетах.

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики объекта закупки

Работы выполняются в соответствии с настоящей Технической частью, с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федерального закона от 21.07.97г № 116 «О промышленной безопасности производственных объектов»;

- «Руководство по эксплуатации промышленных дымовых и вентиляционных труб». Комитет РФ по металлургии;

- СНиП III-24-75 «Промышленные печи и кирпичные трубы»;

- СП 70.133330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции;

- СП 16.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП II-23-81* Стальные конструкции;

- СП 22.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* Основание зданий и сооружений;

- СП 15.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции;

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального Закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия»,

- СП 61.13 330.2012 «Тепловая изоляция оборудования трубопроводов»,

- СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»,

- СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»,

- СНиП II-23-81(1990) «Стальные конструкции»,

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»,

- СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».  Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство;

- ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики и др.

Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части.

Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Срок выполнения работ, оказания услуг: до 01 декабря 2016 года.

Требования, установленные к сроку и объему предоставления гарантии качества на выполненные работы устанавливается согласно статьи 756 ГК РФ.

В цену работ включены: стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, погрузочно-разгрузочные расходы, налоги, сборы, таможенные пошлины, страхования и других обязательных платежей.

Порядок и условия выполнения работ

1. Существующая металлическая дымовая труба Н=18,0м, расположена на территории котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» по адресу: ул. Крымская, 59, г. Джанкой, предназначена для отведения продуктов сгорания от водогрейных котлов КСВ-2,0(2 шт) – вид топлива: природный газ.

Ствол трубы в основании опирается на стальную опорную плиту размером 1,45х1,45м, которая в свою очередь, прикреплена к железобетонному фундаменту высотой 2,0м и размером 2,0х2,3м при помощи анкерных болтов. У основания ствола смонтированы восемь ребер жесткости, которые связывают трубы с опорной плитой. Отмостки фундамента отсутствуют.

Предусматривается изготовление нового ствола дымовой трубы по техническим характеристикам работы котлов. Установить якоря крепления талрепов и растяжек по 1200 к самому сооружению. Выполнить монтаж новой трубы, закрепление по осям. Выполнение маркировочной окраски и антикоррозийной защиты всех металлоконструкций сооружения.

2. Существующая металлическая дымовая труба Н=30,0м, расположена на территории котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» по адресу: с. Малый Маяк, г. Алушта, предназначена для отведения продуктов сгорания от водогрейных котлов НИИСТУ-5 (4 шт) – вид топлива: природный газ.

Ствол трубы в основании опирается на стальную опорную плиту размером 1,8х1,8м, которая в свою очередь, прикреплена к железобетонному фундаменту при помощи анкерных болтов. У основания ствола смонтированы четыре ребра жесткости, которые связывают трубы с опорной плитой. Отмостки фундамента отсутствуют.

Предусматривается изготовление нового ствола дымовой трубы Н=30м, D=0,60м, с опорной плитой не менее 1,89х1,89м, ребрами жесткости не менее 8 шт, и размерами 4шт – 0,9х0,76, 4 шт – 0,9х0,63 из листового металла толщиной 8-10мм. Фундамент трубы подняь над уровнем земли не менее чем на 1 м, выполнить обечайку по периметру основания с тем чтобы расположить опорную плиту по геометрическим размерам с дальнейшим закреплением анкерными болтами. Установить вантовые растяжки в двух уровнях в количестве  шести штук (по три на каждом уровне), узлы крепления оттяжек расположить на отм. +14,60 и на +24,50м, для устройства узлов крепления использовать обжимное кольцо, восстановить фундамент крепления оттяжек, при необходимости заменить крепление.

Выполнение маркировочной окраски и антикоррозийной защиты всех металлоконструкций сооружения.

3. Существующая металлической дымовой трубы Н=25,0 м. расположенной на территории котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», ул. Ленина, 8а, г. Феодосия, Республика Крым, предназначена для отведения продуктов сгорания

Предусматривается демонтировать ствол дымовой трубы, фундамент разобрать на глубину 3 м., выполнить новый фундамент из бетона и изготовить новую металлическую дымовую трубу D0 =800 м. Выполнить монтаж новой дымовой трубы Н=20 м. с ремонтом и теплоизоляцией газоходов.

При выполнении Работ Подрядчик должен:

- Обеспечить соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющиеся объектом закупки

-	наличие свидетельства, выданное саморегулируемой организацией на допуск к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624)

31. Промышленные печи и дымовые трубы

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.5.	Объекты теплоснабжения.

- Обязательное требование: работы должны вестись в сроки, определяемые ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

- Перед выполнением работ совместно с Заказчиком получить разрешение на производство работ.

- Подрядчик должен обладать собственной материально-технической базой достаточной для выполнения работ на объекте.

- Подрядчик выполняет работы собственными силами на своем оборудовании, из материалов, которые имеют сертификат качества и разрешение на применение.

- Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории объекта подлежащего капитальному ремонту.

- Подрядчик может привлекать субподрядные  организации только после согласования с Заказчиком.

- Подрядчик должен иметь в штате  квалифицированных работников по выполнению видов работ, согласно предмета договора. Предоставить заверенную копию удостоверений по охране труда, электробезопасности, допуски к работам на высоте. Документами, подтверждающими наличие специалистов, является заверенная копия трудовых книжек с отметкой последнего места работы.

- Подрядчик в обязательном порядке до начала выполнения работ обязан представить Заказчику список рабочих, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О. паспортных данных,  с приложением Согласия на обработку персональных данных на каждое физическое лицо, выписку из приказа о принятии на работу таких рабочих, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения  работ.

- Во время проведения работ Подрядчик обеспечивает необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающий среды.

- До начала производства Работ Подрядчик разрабатывает собственными силами проект производства работ (ППР).

- Исполнительная документация, оформленная в установленном порядке, предъявляется Подрядчиком при приемке работ и при приемке объекта в эксплуатацию. При сдаче объекта в эксплуатацию исполнительная документация в комплекте с другими документами передается эксплуатирующей организации на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации.

Условия оплаты.

Оплата осуществляется путем предоплаты в размере 30% от цены Договора, не более 3 (Трех) банковских дней с момента подписания Договора и предоставления счета от Подрядчика, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не менее чем, в течение 30 (Тридцати) банковских дней с момента получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии законченного капитальным ремонтом объекта требованиям технического регламента и технической документации и подписания Сторонами Акта приемки законченного капитальным ремонтом Объекта, на основании счета и/или счета-фактуры.

Требования к результатам закупки

Результатом закупки является выполнение работ по капитальному ремонту дымовых труб на котельных ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» расположенных по адресу: ул. Ленина, 8а, г. Феодосия; ул. Крымская, 59, г. Джанкой; 
ул. Утренняя, 5, с. Малый Маяк, г. Алушта Республика Крым в полном объеме в соответствии с Технической частью. Результат работ должен соответствовать смете, прошедшей экспертизу в полном объёме и предъявляемым требованиям, подрядчик предоставляет акты освидетельствования  всех скрытых работ, сертификаты соответствия на все применяемые материалы.

2. ПРИЛОЖЕНИЯ (в электронном виде):

1. Дефектные ведомости;

2. Сводный сметный расчет в текущих ценах и Локальная смета № 02-01-01 на Капитальный ремонт кирпичной дымовой трубы Н=25,0м расположенной на территории котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» по адресу: ул. Ленина, 8а, г. Феодосия;

3. Технический отчет на обследование металлической дымовой трубы Н=25,0м расположенной на территории котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» по адресу: ул. Ленина, 8а, г. Феодосия.

4. Сводный сметный расчет в текущих ценах и Локальная смета № 02-01-01 на Капитальный ремонт кирпичной дымовой трубы Н=18,0м расположенной на территории котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» по адресу: ул. Крымская, 59, г. Джанкой;

5. Технический отчет на обследование металлической дымовой трубы Н=18,0м расположенной на территории котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» по адресу: ул. Крымская, 59, г. Джанкой;

6. Сводный сметный расчет в текущих ценах и Локальная смета № 02-01-01 на Капитальный ремонт кирпичной дымовой трубы Н=30,0м расположенной на территории котельной Джанкойский филиал ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» по адресу: ул. Утренняя, 5, с. Малый Маяк, г. Алушта

7. Технический отчет на обследование металлической дымовой трубы Н=30,0м расположенной на территории котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» по адресу: ул. Утренняя, 5, с. Малый Маяк, г. Алушта;