## Лист1
Приложение №2 к документации по Запросу предложений №369
Техническая часть
к открытому Запросу предложений в электронной форме №369 на поставку пластинчатых теплообменников для нужд ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго"
№ п/п | Наименование, тип марка, характеристика |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма, без НДС, руб | Ставка налога, % | Сумма, c НДС, руб.
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Разборной пластинчатый теплообменник | Давление не менее 16 кгс/см², максимальная температура 180 ºС, материал корпуса – сталь, присоединение фланцевое – фланцы Ру16 (ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12815-80), материал пластин – AISI316, материал прокладок - EPDM. |  |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Параметр | Греющий контур | Нагреваемый контур
|  | Среда | пар | вода
|  | Расход, т/ч | 1.71 | 23.5
|  | Тепловая производительность, Гкал/ч | 0.94 | 0.94
|  | Температура на входе, ºС | 140 | 55
|  | Температура на выходе, ºС | 90 | 95
|  | Допустимые потери давления не более, м вод. ст. | 3 | 4
|  | Рабочее давление кгс/см² | 7.5 | 6
2 | Разборной пластинчатый теплообменник | Давление не менее 16 кгс/см², максимальная температура 150 ºС, материал корпуса – сталь, присоединение фланцевое – фланцы Ру16 (ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12815-80), материал пластин – AISI316, материал прокладок - EPDM. |  |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Параметр | Греющий контур | Нагреваемый контур
|  | Среда | вода | вода
|  | Расход, т/ч | 17.4 | 9.5
|  | Тепловая производительность, Гкал/ч | 0.52 | 0.52
|  | Температура на входе, ºС | 70 | 10
|  | Температура на выходе, ºС | 40 | 65
|  | Допустимые потери давления не более, м вод. ст. | 3 | 3
|  | Рабочее давление кгс/см² | 6 | 7
3 | Разборной пластинчатый теплообменник | Давление не менее 16 кгс/см², максимальная температура 150 ºС, материал корпуса – сталь, присоединение фланцевое – фланцы Ру16 (ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12815-80), материал пластин – AISI316, материал прокладок - EPDM. |  |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Параметр | Греющий контур | Нагреваемый контур
|  | Среда | вода | вода
|  | Расход, т/ч | 5.7 | 3.1
|  | Тепловая производительность, Гкал/ч | 0.17 | 0.17
|  | Температура на входе, ºС | 70 | 10
|  | Температура на выходе, ºС | 40 | 65
|  | Допустимые потери давления не более, м вод. ст. | 3 | 3
|  | Рабочее давление кгс/см² | 6 | 6
4 | Разборной пластинчатый теплообменник | Давление не менее 16 кгс/см², максимальная температура 150 ºС, материал корпуса – сталь, присоединение фланцевое – фланцы Ру16 (ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12815-80), материал пластин – AISI316, материал прокладок - EPDM. |  |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Параметр | Греющий контур | Нагреваемый контур
|  | Среда | вода | вода
|  | Расход, т/ч | 5.7 | 3.1
|  | Тепловая производительность, Гкал/ч | 0.17 | 0.17
|  | Температура на входе, ºС | 70 | 10
|  | Температура на выходе, ºС | 40 | 65
|  | Допустимые потери давления не более, м вод. ст. | 3 | 3
|  | Рабочее давление кгс/см² | 6 | 4
5 | Разборной пластинчатый теплообменник | Давление не менее 16 кгс/см², максимальная температура 150 ºС, материал корпуса – сталь, присоединение фланцевое – фланцы Ру16 (ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12815-80), материал пластин – AISI316, материал прокладок - EPDM. |  |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Параметр | Греющий контур | Нагреваемый контур
|  | Среда | вода | вода
|  | Расход, т/ч | 71.7 | 39.01
|  | Тепловая производительность, Гкал/ч | 2.15 | 2.15
|  | Температура на входе, ºС | 70 | 10
|  | Температура на выходе, ºС | 40 | 65
|  | Допустимые потери давления не более, м вод. ст. | 3 | 3
|  | Рабочее давление кгс/см² | 6 | 5.5
6 | Разборной пластинчатый теплообменник | Давление не менее 16 кгс/см², максимальная температура 150 ºС, материал корпуса – сталь, присоединение фланцевое – фланцы Ру16 (ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12815-80), материал пластин – AISI316, материал прокладок - EPDM. |  |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Параметр | Греющий контур | Нагреваемый контур
|  | Среда | вода | вода
|  | Расход, т/ч | 28.66 | 15.66
|  | Тепловая производительность, Гкал/ч | 0.86 | 0.86
|  | Температура на входе, ºС | 70 | 10
|  | Температура на выходе, ºС | 40 | 65
|  | Допустимые потери давления не более, м вод. ст. | 3 | 3
|  | Рабочее давление кгс/см² | 6 | 5.5
7 | Разборной пластинчатый теплообменник | Давление не менее 16 кгс/см², максимальная температура 150 ºС, материал корпуса – сталь, присоединение фланцевое – фланцы Ру16 (ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12815-80), материал пластин – AISI316, материал прокладок - EPDM. |  |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Параметр | Греющий контур | Нагреваемый контур
|  | Среда | вода | вода
|  | Расход, т/ч | 18.7 | 10.2
|  | Тепловая производительность, Гкал/ч | 0.56 | 0.56
|  | Температура на входе, ºС | 70 | 10
|  | Температура на выходе, ºС | 40 | 65
|  | Допустимые потери давления не более, м вод. ст. | 3 | 3
|  | Рабочее давление кгс/см² | 6 | 7
8 | Разборной пластинчатый теплообменник | Давление не менее 16 кгс/см², максимальная температура 150 ºС, материал корпуса – сталь, присоединение фланцевое – фланцы Ру16 (ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12815-80), материал пластин – AISI316, материал прокладок - EPDM. |  |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Параметр | Греющий контур | Нагреваемый контур
|  | Среда | вода | вода
|  | Расход, т/ч | 80.96 | 101.2
|  | Тепловая производительность, Гкал/ч | 2.024 | 2.024
|  | Температура на входе, ºС | 95 | 60
|  | Температура на выходе, ºС | 70 | 80
|  | Допустимые потери давления не более, м вод. ст. | 3 | 4
|  | Рабочее давление кгс/см² | 6 | 6
Итого без НДС: |  |  |  |  | 7: 0
НДС: |  |  |  |  | 7: 0
Итого с НДС: |  |  |  |  | 7: 0
Итоговая цена договора __________ руб., с учетом НДС __________ руб. (сумма заполняется участником размещения заказа, как цифрами, так и прописью)
(В случае, если Участник запроса предложений не является плательщиком налога на добавленную стоимость, указать статью налогового кодекса Российской Федерации)
________________________________
(подпись, М.П.)
________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Участник самостоятельно заполняет столбец 5 (Цена за ед., без НДС) и столбец 7 (Ставка налога)