Приложение № 1

К Документации по запросу предложений № 38

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку топлива печного бытового**

**(номер закупки – 38)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Назначение наименование товаров
 | Поставка топлива печного бытового |
| 1. Заказчик:
 | ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» |
| 1. Непосредственное описание товаров
 | Топливо печное бытовое |
| Наименование товара  | Описание товара | Единица измерения | Колич. |
| Топливо печное бытовое | **№** | **Параметр** | **Требуемое значение** | т. | 126,2 |
| 1 | Фракционный состав: |
| -10% перегоняется при температуре, °С не ниже | 160 |
| -90% перегоняется при температуре, °С не выше | 360 |
| 2 | Вязкость кинематическая при 20°С, мм2/с не более | 8,0 |
| 3 | Температура застывания, °С, не выше в период |
|  | С 1 сентября по 1 апреля | - 15 °С |
|  | С 1 апреля по 1 сентября | - 5 °С |
| 4 | Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже | +45 |
| 5 | Массовая доля серы, % не больше | 1,1 |
| 6 | Содержание сероводорода | отсутствие |
| 7 | Испытание на медной пластине | выдерживает |
| 8 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие |
| 9 | Кислотность, мг КОН на 100 см³ топлива, не более | 5,0 |
| 10 | Зольность, %, не более | 0,02 |
| 11 | Коксуемость 10-ти процентного остатка, % не более | 0,35 |
| 12 | Массовая доля механических примесей | отсутствие |
| 13 | Массовая доля воды | отсутствие |
| 14 | Плотность при температуре 15 ºС, кг/м³ | не нормируется, указать |
| 15 | Теплота сгорания (низшая) за перерасчетом на сухое топливо (не браковочная) кДж/кг, не менее | 38318 |
| 1. Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации
 | Товар должен соответствовать требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 1. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров
 | В соответствии с ТУ 38.101656-2012 с изменениями 1-4 |
| 1. Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества
 | Гарантийный срок хранения – не менее 3 лет с даты изготовления.Товар должен быть изготовлен не ранее октября 2017 года. |
| 1. Требования к качеству, безопасности (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества товара и сопутствующих услуг)
 | В соответствии с ТУ 38.101656-2012 с изменениями 1-4 |
| 1. Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов
 | Качество поставляемого Товара должно подтверждаться соответствующими документами (технический паспорт, сертификат соответствия, наличие санитарно-эпидемиологического заключения) на каждую партию. Наличие сертификата (паспорта и т.д.) не освобождает Поставщика от ответственности за поставку продукции ненадлежащего качества.Поставляемый товар должен сопровождаться документацией: товарная накладная формы ТОРГ 12, товарно-транспортная накладная, счет на оплату и (или) счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС). |
| 1. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок
 | Поставка Товара осуществляется с момента заключения Договора партиями по заявкам. Заказчик формирует заявку, в которой указывает дату, время в соответствии со своей потребностью в Товаре и передает такую заявку Поставщику. Сроки поставки товара по заявке – 5 (пять) рабочих дней. Полная поставка Товара осуществляется до 31 января 2019 года включительно.Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на котельные филиалов ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» по адресам:- пгт. Симеиз, ул. Советская, 11а. - пгт. Симеиз, ул. Ганского, 57а. - г. Алупка, ул. Сурикова, 6.- пгт. Меллас, пос. Санаторное,1.- пгт. Форос, ул. Терлецкого, 2.- с. Строгоновка ул. Набережная 1. |
| 1. Порядок оплаты

(условия, сроки и размер оплаты) | Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком за фактически поставленную партию Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки партии Товара и на основании счета, счета-фактуры (если Поставщик является плательщиком НДС) и подписанной Сторонами товарной накладной и акта приема-передачи, составленного Поставщиком, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара, кроме скрытых недостатков, выявленных в процессе эксплуатации.  |